| Принято на Общем собрании работников Протокол № 1 от «16» августа 2021 г | Утверждено приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 32 «Ёжик» от «16» августа 2021 г № 176 И.В.Читотина |
| --- | --- |

# ПОЛОЖЕНИЕ

по эксплуатации  организации работы плавательного бассейна при осуществлении непосредственно образовательной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад № 32 «Ёжик»

города Смоленска (МБДОУ «Детский сад № 32 «Ёжик»)

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящие положение разработано для регулирования эксплуатации и организации работы плавательного бассейна при осуществлении непосредственно образовательной и оздоровительной деятельности (далее – Положение) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 32 «Ёжик» города Смоленска (далее – Детский сад) в соответствии с:

- санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества. СанПиН 2.1.2.1188-03.»), утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ от 29.01.2003, с 2003 г.,

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13), утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26.

- Уставом и  локальными актами Детского сада.

1.2.Положение регулирует эксплуатацию и организацию работы в бассейне Детского сада.

1.3.Плавание – оздоровительная деятельность, в основе которой лежит использование методов и средств физической культуры для закаливания и обучение плаванию.

1.4.В плавательных бассейнах детских дошкольных учреждений площадь зеркала воды должна быть не более 60 м, глубина бассейна – не более 0,6 м, площадь зеркала воды на одного ребенка – не менее 3,0 м, температура воды – 30-32*С. Время полного водообмена должна составлять не более 0,5 ч.

- ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА

2.1.Бассейн не является самостоятельным структурным подразделением. 2.2.Основной задачей плавательного бассейна является организация непосредственно образовательной деятельности и закаливание с воспитанниками Детского сада.

2.3.Основным работников плавательного бассейна является инструктор по плаванию (или инструктор физической культуры) (далее – Инструктор).

2.4.Деятельность Инструктора подразделяется на следующие функции:

- Обучающую

- Закаливающую

- Консультативную

- Повышение квалификации

- КАДРЫ

3.1.Основным работников плавательного бассейна является инструктор по плаванию (или инструктор физической культуры) (далее – Инструктор).

3.2.На должность Инструктора принимается специалист с физкультурным образованием, прошедший специальную подготовку по обучению плаванию.

3.3.Повышение квалификации (усовершенствование) Инструктор проходит в установленном порядке не реже 1 раза в 5 лет.

3.4.Состав работы Инструктора:

- Проводит непосредственно образовательную и закаливающую деятельность по плаванию, согласно программе «Рабочая программа. Область «Физическая культура», программа дополнительного образования «Плавание» с учетом возрастного состава группы;

- Составляет расписание непосредственно образовательной деятельности по плаванию для каждой возрастной группы совместно с заведующим, заместителем заведующего по УВР, старшим воспитателем;

- Осуществляет выполнение составленного расписания занятий;

- Ведет журнал, где фиксирует содержание занятий по плаванию и усвоение его детьми;

- Ведет «Журнал посещаемости детьми занятий по плаванию», выясняет причины пропуска занятий;

- Проводит беседы с воспитателями групп и обслуживающим персоналом по вопросам организации занятий по плаванию;

- Организует предварительную работу с родителями по подготовке детей к занятиям в бассейне;

- Проводит беседы с детьми, начинающими занятия в бассейне, о правилах внутреннего распорядка в помещении бассейна и их выполнении;

- Наблюдает за порядком в бассейне, поведением детей и добивается обязательного выполнения детьми указаний педагога;

- Оказывает помощь детям при раздевании и принятии душа, особенно при отсутствии воспитателя или помощника воспитателя, приучает детей к строгому соблюдению требований гигиены;

- Поддерживает контакты с медицинским персоналом, проверяет совместно с медсестрой гигиеническое состояние условий проведения занятий в бассейне;

- Полностью отвечает за порядок во время занятий и безопасность детей в воде;

- Постоянно совершенствует свое мастерство, методические приемы работы с воспитанниками, а также ведет пропаганду среди сотрудников Детского сада и родителей (законных предстателей);

- Участвует в проведении физкультурно-оздоровительной работы, повышении квалификации педагогов в вопросах теории и практики физического воспитания.

3.5.К дополнительным работникам при эксплуатации и организации работы плавательного бассейна при осуществлении непосредственно образовательной и оздоровительной деятельности в Детском саду относятся:

3.5.1.Заведующий Детского сада:

- обеспечивает условия проведения занятий по плаванию и контроль над   работой бассейна;

- осуществляет общее руководство организацией работы с воспитателями и родителями (законными представителями), включает обучение плаванию в общий план работы Детского сада;

- определяет обязанности сотрудников при проведении занятий плаванию и контролирует их выполнение;

- совместно с медицинским персоналом Детского сада и Инструктором несет ответственность за безопасность детей и соблюдение требований, предъявляемых к условиям и организации занятий плаванием.

3.5.2.Заместитель заведующего, старший воспитатель:

- Принимают участие в разработке расписания занятий плаванием для каждой возрастной группы;

- Оказывает помощь воспитателям в организации педагогического процесса в группах в связи с занятиями плаванием, при необходимости вносит изменения в режим рабочей группы, принимает участие в разработке содержания занятий по плаванию для разных возрастных групп;

- Помогает воспитателям работе с родителями (законными представителями) при подготовке детей к занятиям в бассейне;

- Осуществляет контроль за выполнением учебно-воспитательной работы в Детском саду в целом и в том числе за реализацией программы по обучению детей плаванию.

3.5.3.Воспитатель:

- Принимает участие в составлении расписаний учебных занятий группы (с учетом посещения детьми бассейна) и строго следит за его выполнением;

- Проверяет наличие у детей купальных принадлежностей, помогает им подготовить все необходимое для занятий в бассейне (полотенце, мочалку, мыло, плавки, шапочку и т.д.);

- Во время занятий плаванием одной подгруппы проводит подготовительные упражнения, разминку с другой, готовит ее к занятиям в воде;

- Контролирует проветривание групповой комнаты;

- В подготовительный к занятиям период учит детей быстро одеваться, раздеваться, аккуратно складывать свою одежду, насухо вытирать тело полотенцем;

- Знакомит детей с правилами поведения в помещениях плавательного бассейна и непосредственно во время занятий плаванием;

- Проводит работу с родителями (законными представителями) по вопросам подготовка детей к занятиям плаванием;

- Следит за состоянием здоровья детей, поддерживает тесную связь с родителями (законными представителями), врачом и медсестрой с целью своевременного выявления детей, нуждающихся в щадящем режиме или освобождении их от занятий плаванием.

3.5.4.Помощник воспитателя:

- Помогает воспитателю в подготовке детей к занятиям по плаванию;

- Следит за чистотой и порядком в раздевальной,

- Помогает детям при раздевании и одевании;

- Осуществляет проветривание помещений, обеспечивает создание таких условий в групповой комнате, чтобы дети после посещения бассейна не могли простудиться;

- Приводит подгруппы детей в бассейн, отводит их после занятий плавания в групповую комнату;

- По окончании занятий организует соответствующую обработку и сушку купальных принадлежностей;

- Помогает детям убрать остальные принадлежности (тапочки, губки, мыло и т.д.), если они приносят их из дома.

3.5.5.Медицинская сестра:

- Проверяет гигиеническое состояние условий проведения занятий в бассейне, следит за состоянием здоровья детей, поддерживает тесную связь с родителями (законными представителями), врачом с целью своевременного выявления детей, нуждающихся в щадящем режиме или освобождении их от занятий плаванием;

- Несет ответственность за безопасность детей и соблюдение всех требований, предъявляемых к условиям и организации занятий плаванием.

3.5.6.Уборщик служебных помещений:

- Проверка санитарного состояния душевых и раздевальных комнат (отделений) бассейна.

- Ежедневная, тщательная уборка душевых, туалетов при душевых, раздевальных комнат;

- Влажная протирка пола и стен щетками мыльными и щелочными растворами, с непрерывным ополаскиваем водой, очистка кранов.

- Ежемесячная профилактическая дезинфекция душевых кабин, туалетов.

- Приготовление моющих растворов.

- Проверка санитарного состояния зала с плавательной ванной и содержание его в чистоте.

- Вытирание пыли, влажная уборка пола и оборудования, очистка урн от мусора.

- Мытье обходных дорожек ванн вручную и с помощью шлангов.

- Влажная протирка стен, дверей.

- Приготовление различных моющих растворов.

- Мытье ванн при спуске воды из бассейна.

- Принимает участие в обработке принадлежностей для купания (полотенец, губок, шапочек), если они принадлежат Детскому саду;

- Оказывает помощь воспитателю или помощнику воспитателя при одевании детей, помогает привести детей на занятия и отвести их после занятий в групповую комнату.

3.6.Персонал бассейна должен проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствующем законодательству  РФ порядке. Результаты медицинского освидетествования и гигиенической аттестации фиксируются в медицинских книжках работников Детского сада.

3.7.С целью соблюдения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, обеспечения безопасности и безвредности для детей плавательных бассейнов, проводится производственный контроль. Для этого подготавливается программа (план) производственного контроля эксплуатации и качества воды плавательных  бассейнов, включая проведение лабораторных исследований. Разработанная программа (план) производственного контроля согласовывается с главным врачом центра Госсанэпиднадзора территории и утверждается заведующим Детского сада (эксплуатирующего плавающий бассейн).

- ВНУТРЕННЯЯ ПЛАНИРОВКА БАССЕЙНА

4.1.Внутренняя планировка основных помещений бассейна должна соответствовать гигиеническому принципу «поточности»: раздевальня, душевая, ножная ванна, ванна бассейна.

4.2.Необходимо предусматривать расположение душевой на пути движения из раздевальни к обходной дорожке. Количество душевых определяется из расчета: одна душевая кабина на три человека в смену.

4.3.При раздевальнях обязательно оборудованы санузлы для мальчиков и девочек.

4.4.В раздевальнях или смежных с ними помещениях устанавливаются сушки для волос (фены) из расчета один прибор на 10 мест.

4.5.На пути движения от душа к ванне бассейна должны размещаться ножные ванны с проточной водой (размеры которых исключают возможность их обхода или перепрыгивания). Дно ванн не должно быть скользким. В ножные ванны подается очищенная и обеззараженная вода из системы водоподготовки бассейна или системы питьевого водоснабжения.

4.6.Допускается отсутствие ножных ванн при непосредственном выходе из душевых на обходную дорожку. Обходные дорожки и стационарные скамьи должны обогреваться. Поверхность обходных дорожек должна быть не скользкой и иметь уклон 0,01-0,02 в сторону трапов.

4.7.Для удаления загрязненного слоя воды в стенах ванн необходимо предусмотреть переливные устройства (например, пенные корытца).

- ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БАССЕЙНА

5.1.Для покрытия обходных дорожек, стен и дна ванны используются материалы, имеющие положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Материалы должны быть устойчивы к применяемым реагентам и дезинфектантам, позволять проводить качественную механическую очистку и дезинфекцию.

5.2.Швы между облицовочными плитами должны тщательно затираться.

5.3.Использование деревянных трапов в душевых не допускается.

- ОЧИСТКА ВОДЫ

5.1.Плавательные бассейны оборудуются системами, обеспечивающими водообмен в ваннах бассейна. По характеру водообмена допускаются к эксплуатации бассейны рециркуляционного и проточного типов или бассейны с периодической сменой воды.

6.2.Очистка и обеззараживание воды в бассейнах рециркуляционного типа включает фильтрацию (с коагулянтом или без него) и ввод обеззараживающего реагента. Допускается применение других методов очистки, обеспечивающих требуемое качество воды, например, озонирование.

6.3.Системы, обеспечивающие водообмен в ваннах бассейна, оборудуются расходомерами или иными приборами. Они позволяют определить количество рециркуляционной воды, подаваемой в ванну, а также количество свежей водопроводной воды, поступающей в ванну бассейна рециркуляционного и проточного типа.

6.4.Сиситема подачи воды в ванны должна обеспечивать равномерное распределение ее по всему объему для постоянства температуры воды и концентрации дезинфектантов. Кроме того, указанная система оборудуется кранами для отбора проб воды для ее исследования по этапам водоподготовки:

- Поступающей – в бассейнах всех типов;

- До и после фильтров;

- После обеззараживания перед подачей воды в ванну.

6.5.Сброс загрязненной воды из ванн плавательных бассейнов, а также от промывки фильтров, из переливных желобов, от ножных ванн, с обходных дорожек и от мытья стенок и дня ванн бассейнов осуществляется в канализацию (или в водный объект при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения). Присоединение ванн к канализационным трубопроводам должно исключать возможность обратного попадания стока и запаха из канализации в ванны. Для этого трубопроводы оборудуются воздушными разрывами перед гидравлическим затвором.

- СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА

7.1.Чтобы избежать образование холодного воздуха от окон, приборы отопления следует располагать под ними у наружных стен.

7.2.Приборы и трубопроводы отопления в залах подготовительных занятий располагают на высоте до 2,0 м от пола. Они защищаются решетками или панелями, которые не выступают из плоскости стен и допускают уборку влажным способом.

7.3.Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать параметры микроклимата и воздухаобмена помещений плавательных бассейнов в соответствии с требованиями санитарных норм.

7.4.При хлорировании воды водородный показатель (рН) должен быть не менее 7,8.Учитывая опасность для здоровья побочных продуктов хлорирования (галогеносодержащих соединений), следует отдавать предпочтение альтернативным методам обеззараживания. Использование других методов обеззараживания допускается только при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения.

7.5.Для бассейнов с непрерывным потоком воды рекомендуется использование физических методов обеззараживания (в частности, ультрафиолетового излучения).

7.6.Допускается эксплуатация без дополнительного обеззараживания бассейнов проточного типов с водой, поступающей из центральной системы питьевого водоснабжения, а также малых бассейнов, если качество воды в ванне по микробиологическим показателям соответствует санитарным требованиям.

7.7.При хлорировании и бромировании воды концентрированный раствор дезинфектантам добавляют в воду: при проточной системе – подающий трубопровод; при рециркуляционной – перед фильтрами или после фильтров (в зависимости от принятой схемы и результатов апробации); при обеззараживании озоном или УФизлучении – после фильтров. Рабочая доза обеззараживающего реагента определяется опытным путем из расчета постоянного поддержания остаточной его концентрации:

В ванне бассейна для детей до 8 лет содержание свободного остаточного хлора допускается на уровне 0,1-0,3 мг/л (при условии соблюдения нормативов по основным микробиологическим и паразитологическим показателям);

При совместном применении УФизлучения и хлорирования или озонирования и хлорирования содержания свободного остаточного хлора находится в пределах 0,1-0,3 мг/л.

VIII.ВРЕМЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ В БАССЕЙНЕ

8.1.В холодный период года занятия в бассейне предпочтительнее проводить после прогулки. Если же занятия в бассейне проводятся перед прогулкой, то для предупреждения переохлаждения детей необходимо предусматреть промежуток времени между занятиями и прогулкой не менее 50 мин.

8.2.Продолжительность занятий в бассейне в зависимости от возраста детей составляет:

- в младшей группе – 15 мин. («сухое плавание»);

- в средней – 20 мин.;

- в старшей – 25 мин.;

- в подготовительно – 30 мин.

8.3.Чтобы не допускать переохлаждения детей, занятия в бассейне не следует заканчивать холодовой нагрузкой (холодный душ, проплывание под водой холодной струей, топтание в ванночке с холодной водой).

8.4.Присутствие медицинского персонала при проведении занятий в бассейне обязательно.

8.5.Дети могут посещать бассейн только при наличии разрешения врача-педиатра.

IX.ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

9.1.Температура воды в бассейне должна составлять 30-31*С, температура воздуха в зале с ванной – 20-30*С, в раздевалке с душевой – 25-26*С.

X.ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ БАССЕЙНА

10.1.Для организации плавания детей в бассейне необходимо предусмотреть рациональный набор инвентаря и оборудования для плавания.

10.2.Крытые и открытые бассейны должны быть оборудованы приборами позволяющими контролировать и поддерживать соответствующее санитарно-гигиеническое состояние, термометрами для измерения температуры воздуха и воды, психрометрами для определения влажности воздуха.

10.3При бассейне необходимо иметь инвентарь и оборудование для обеспечения безопасности купания и страховки детей во время занятий:

- Длинный шест (2-2,5 м) для поддержания и страховки воспитанников плаванию;

- Спасательные круги (1-2);

- Поплавок «малыш»;

- Разделительные дорожки для ограждения мест купания;

- Цветные поплавки, флажки (для ограждения мест купания на реке, море и места нахождения детей на суше).

10.4.Необходимы также другие пособия и игрушки, предназначенные для наиболее эффективной организации занятий по плаванию, проведения различных упражнений и игр, способствующих успешному освоению детей в воде и формированию навыков плавания.

К ним относятся:

Доски из пенопласта (для каждого занимающегося);

Надувные игрушки;

Мелкие игрушки из плотной резины (тонущие);

Обручи.

Все пособия и игрушки должны подвергаться санобработке в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

XI.ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ ДЕТЕЙ, КУПАЛЬНЫМ И ТУАЛЕТНЫМ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМ

11.1.При посещении бассейна у каждого ребенка должны быть следующие купальные принадлежности: плавки, резиновая шапочка, купальные тапочки, полотенце, резиновая губка, мочалка, мыло, расческа.

11.2.При подготовке к занятию по плаванию,  дети должны раздеться в своей раздевальной до нижнего белья, надеть поверх него свой байковый халат или накидку, на ноги – носки и тапочки; взять свои купальные принадлежности,  и идти в бассейн.

11.3.Перед началом занятий детям предлагается посетить туалет. Затем они снимают одежду, по возможности быстро и аккуратно ее складывают или вешают. Прежде чем войти  в воду, дети должны тщательно вымыться под душем с мылом и мочалкой (губкой). Температура воды гигиенического душа - +36*С. После этого на некоторое время становятся под холодный душ (около 30*С). В местах выхода из душевой на обходную дорожку предусматривается устройство прохладной ножной ванны.

Выйдя из бассейна, дети принимают теплый душ, температура которого на 2-4 градуса выше температуры воды в бассейне. После занятий плаванием и душа они тщательно насухо вытираются полотенцем, сушат волосы.

XII.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМУ ЭКСПЛУАТАЦИИ БАССЕЙНОВ

12.1.Для обеспечения качества воды, соответствующего гигиеническим требованиям, ее необходимо постоянно обновлять.

12.2.Ванна бассейна должна наполняться до края переливных желобов; использование ее при неполном заполнении не допускается.

12.3.При рециркуляционном водообмене осуществляется очистка, обеззараживание воды и добавление (непрерывно во время работы бассейна) свежей водопроводной воды не менее чем 50 л на каждого человека в сутки.

При озонировании воды допускается добавление не  менее чем 30л на человека в сутки.

12.4.При рециркуляционном водообмене рециркуляционный расход должен быть не менее 2 куб.м./ч при хлорировании и бромировании,  1.8 куб.м./ч при УФизлучении и не менее 1,6 куб.м./ч – при озонировании.

12.5.В малых бассейнах детских дошкольных учреждений с площадью зеркала воды не более 100кв.м водообмен осуществляется непрерывным протоком водопроводной воды. При этом время полной смены воды в ваннах для детей должно составлять не более 8 ч. При невозможности обеспечения непрерывного протока водопроводной воды проводится ежедневная полная смена воды в ваннах бассейнов.

XIII.ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ

13.1.Обеззараживание воды, поступающей в ванны плавательных бассейнов, обязательно для всех бассейнов рециркуляционного типа, а также для проточных бассейнов с морской водой. В качестве основных методов обеззараживания воды могут быть использованы озонирование, хлорирование, бромирование, а также ультрафиолетовое излучение с дозой не менее 16 мДж/кв.см вне зависимости от типа установки; для повышения надежности обеззараживания целесообразно комбинирование химических методов с УФизлучением.

13.2.При хлорировании воды водородный показатель (рН) должен быть не менее 7,8. Учитывая опасность для здоровья побочных продуктов хлорирования (галогеносодержащих соединений), следует отдавать предпочтение альтернативным методам обеззараживания. Использование других методов обеззараживания при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения.

13.3. Для бассейнов с непрерывным протоком воды рекомендуется использование физических методов обеззараживания (в частности, ультрафиолетового излучения).

13.4.Допускается эксплуатация без дополнительного обеззараживания бассейнов проточного типа с водой, поступающей из центральной системы питьевого водоснабжения, а также малых бассейнов, если качество воды в ванне по микробиологическим показателям соответствует санитарным требованиям.

13.5.При хлорировании и бромировании воды концентрированный раствор дезинфектантам добавляют в воду: при проточной системе – в подающий трубопровод, при рециркуляционной – пред фильтрами или после фильтров (в зависимости от принятой схемы и результатов апробации); при обеззараживании озоном или УФизлучении – после фильтров. Рабочая доза обеззараживающего реагента определяется опытным путем из расчета постоянного поддержания остаточной его концентрации:

В ванне бассейна для детей до 8 лет содержание свободного остаточного хлора допускается на уровне 0,1-0,3 мг/л (при условии соблюдения нормативов по основным микробиологическим и паразитологическим показателям);

При совместном применении УФизлучения и хлорирования или озонирования и хлорирования содержание свободного остаточного хлора находится в пределах 0,1-0,3 мг/л.

XIV.УБОРКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ВАНН

14.1.Для профилактики паразитарных, инфекционных и неинфекционных заболеваний (вирусный гепатит А, дизентерия, отиты, синуситы, тонзиллиты, конъюнктивиты, эпидермофиты (чесотки пловцов), туберкулез кожи, энтеробиоз, лямблиоз, трахома и др.) необходимо соблюдать санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия.

14.2. В конце рабочего дня в бассейне проводится ежедневная уборка. Дезинфекции подлежат помещения туалета, душевых, раздевалки, обходные дорожки, скамейки, дверные ручки и поручни. Генеральная уборка с профилактическим ремонтом и последующей дезинфекцией проводится не реже 1 раза в месяц.

14.3.Дезинсекционные и дератизационные мероприятия осуществляются специализированными службами на основании заявок или договоров.

14.4.		Санитарная обработка ванны бассейна, включающая полный слов воды, механическую очистку и дезинфекцию, проводится в сроки, согласованные с органами Госсанэпиднадзора. Дезинфекция ванны проводится после слива воды и механической очистки методом двукратного орошения с расходом дезинфектантам 0,6-0,8 л/м и концентрацией раствора 100 мг/л активного хлора. Смывается дезинфицирующий раствор теплой водой не ранее, чем через 1 ч после его нанесения. Дезинфекция ванн должна проводиться специально обученным персоналом бассейна.

Для бассейнов с ежедневной полной сменой воды санитарная обработка ванны должна включать механическую очистку и обработку дезинфицирующим препаратом.

14.5.В качестве реагентов для обеззараживания воды можно использовать хлорную известь; двутретьосновную соль гипохлорита кальция ДТСГК; дибромантин; дихлорантин; гипохлорит лития; натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты ДХЦК; гипохлорита кальция нейтральной марки А, гипохлорита натрия технической марки А; «Акватабс».

14.6.В качестве дезинфицирующих средств для ванн бассейна, а также помещений и инвентаря можно использовать хлорную известь осветленную 1 процентную – для ванн и 0,2-0,3-процентную – для помещений и инвентаря; хлорамин 0,5-процентный – для помещений и инвентаря; ниртан 3-процентный; гипохлорит натрия технической марки А и Б (0,1-0,2-процентный); «Ника-экстра-М», «Аламинол», «Самаровка», «Бромосент-50», «Септодор», «Септусин» и другие разрешенные средства.